2.2. Определение расчетных нагрузок отдельных потребителей

Рассчитывается полная мощность трансформатора по формуле [3]:

,

где	Sмакс – максимальная расчетная полная мощность группы потребителей запитанных от выбираемых трансформаторов, кВА; n – количество трансформаторов в группе, шт.

Номинальная мощность трансформаторов:

кВА.

Принимаем два трансформатора ТДТН-40000/110, Мощность трансформаторов целесообразно определяется с учетом их перегрузочной способности.

Систематическая перегрузочная способность трансформатора зависит от особенностей графика нагрузок, который характеризуется коэффициентом заполнения графика, который рассчитывается по формуле:

,

где	Sср – средняя расчетная полная мощность за наиболее нагруженную смену группы потребителей, запитанных от выбранных трансформаторов, кВА;

Sмакс – максимальная расчетная полная группы потребителей, запитанных от выбранных трансформаторов, кВА.

.

Допустимая длительная нагрузка трансформатора в часы максимальной нагрузки сверх номинальной паспортной мощности за счет неполного использование трансформатора в течение остального времени суток:

,

где	 - номинальная паспортная мощность трансформатора, кВА;

кВА.

Трансформатор может быть перегружен зимой за счет снижения его нагрузки в летнее время, то есть когда нагрузка снижается вообще и естественный срок службы трансформатора увеличивается за счет снижения температуры металла обмоток при летних нагрузках. В соответствии с этим допускается перегрузка в зимнее время на один процент на каждый процент недогрузки в летнее время, но всего за этот счет не более чем на 15%.

Эта перегрузочная способность характеризуется коэффициентом загрузки трансформаторов [4]:

,

где	 – суммарная номинальная мощность трансформаторов, кВА.

.

Коэффициент допустимой перегрузки трансформаторов зимой за счет снижения его нагрузки в летнее время рассчитывается по формуле:

,

.

Как было сказано выше mл можно принимать не более 0,15, следовательно для обоих вариантов принимаем mл = 0,15.

Суммарный коэффициент кратности допустимой перегрузки трансформаторов рассчитывается по формуле:

,

.

Допустимая нагрузка на трансформаторы с учетом допустимой систематической перегрузки в номинальном режиме определяется по формуле:

,

где	 – суммарная номинальная мощность трансформаторов, кВА.

кВА.

Вывод:Трансформаторы  удовлетворяют предъявляемым требованиям.

2.4. Составление и расчет схемы замещения электрической цепи.

Рисунок 2.1. Схема замещения.

На расчетной схеме в однолинейном изображении указаны источники питания (в данном случае энергосистема) и элементы сети (линии электропередачи, трансформаторы), связывающие источники питания с точками к.з.; а также параметры всех элементов, необходимые для расчета токов к.з. Для этого все элементы схемы заменены соответствующими сопротивлениями. В целях упрощения расчета для каждой электрической ступени вместо её действительного напряжения на шинах указано среднее напряжение ступени . В расчетах пренебрегаем сопротивлением генераторов, т.е. сеть считаем присоединенной к источнику неограниченно большой мощности, внутреннее сопротивление которого равно нулю.

Согласно данным ток короткого замыкания в максимальном режиме составляет  значение тока  в максимальном режиме выбирается как

наибольшее из значений токов короткого замыкания при однофазном и двухфазном коротком замыкании на землю [6]. А для минимального режима – соответственно как наименьшее из двух значений. В нашем случае определяющим в обоих режимах является однофазное КЗ):

;

,

а сопротивление системы прямой и нулевой последовательности относительно точки короткого замыкания:

;

.

В минимальном же режиме ток и сопротивление соответственно равны:

;

;

;

.

Активное сопротивление сети выше 1 кВ при расчетах не учитывается. Соотношение между собой токов прямой и нулевой последовательности зависит от соотношения сопротивлений прямой и нулевой последовательности.

Силовые трансформаторы на подстанции «Рязань» работают с разземленной нейтралью, т.к. согласно Правилам технической эксплуатации, трансформаторы 110 кВ могут работать с разземленной  нейтралью по решению технического руководителя, в оперативном ведении которого находится рассматриваемый трансформатор.

2.5. Расчет токов короткого замыкания и анализ режимных ограничений.

На основании имеющихся данных системы определим токи КЗ  в нормальном и минимальном режиме работы для всех расчетных точек на рис. 2.1.

1. Нормальный режим                                                 2. Минимальный режим

(питание от ТП “Рязань”)

Uнорм=119,3кВUmin=115 кВ

Х1с.mах=3,8 Ом                                                                Х1с.min=9,546 Ом

Для точек К1 и Ќ1КЗ, расположенных до трансформаторов Т-1 и Т-2:

I(3)mах=17,086 кА                                                            I(3)min=6,768 кА

Для  точек К2 и К2́ КЗ, расположенных за трансформаторами Т-1 и Т-2 до токоограничивающих реакторов:

С учетом коэффициента трансформации Ктр имеем:

I(3)mах=2175,4∙96,6/6,3=33356,13 А.

I(3)min=1181,8·121/6,3=22698,06 А.

Для точек К3 и К3́ КЗ, расположенных за токоограничивающими реакторами на шинах 6 кВ без учета коэффициента трансформации Ктр:

С учетом коэффициента трансформации Ктр и приведенные к U=6,3 кВ для min и mах режимов имеем:

I(3)mах=931,86∙96,6/6,3=14288,47 А.

I(3)min=541,32∙121/6,3=10396,8 А.

Определим значение ударного тока iуд по выражению:

iуд(3)=√2∙Iкз(3)∙kу,                                                                                             (1)

где: kу– ударный коэффициент, равный 1,8 при Uн=110 кВ.

Определим наибольшее действующее значение тока КЗ по выражению:

,                                                                                     (2)

где: Iп– действующее значение периодической слагающей тока КЗ.

Определим значение тока 2-х фазного КЗ по выражению:

Iкз(2)=0,87∙Iкз(3),                                                                                               (3)

Все полученные данные сведем в таблицу 1.

Таблица №2.2. Расчетные значения токов КЗ на ТП “Рязань” 110/6 кВ.

| № точки КЗ | Iкз(3), кА | Iкз(2), кА | kу | iуд(3), кА | Iу, кА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормальный режим |  |  |  |  |
| К1 | 17,086 | 14,86 | 1,8 | 43,49 | 25,63 |
| К2, К2́ | 33,356 | 29,02 | 1,8 | 84,724 | 50,368 |
| К3, К3́ | 14,288 | 12,43 | 1,8 | 36,293 | 21,433 |
|  | Минимальный режим |  |  |  |  |
| К1 | 6,768 | 5,89 | 1,8 | 17,19 | 10,15 |
| К2, К2́ | 22,698 | 19,747 | 1,8 | 57,653 | 34,274 |
| К3, К3́ | 10,397 | 9,045 | 1,8 | 26,408 | 15,595 |

Как видно из таблицы 1, токи при трехфазных КЗ больше, чем токи при других видах КЗ, поэтому трехфазное КЗ будем считать наиболее тяжелым режимом работы для   электрооборудования на ТП “Рязань”

2.6. Расчет и выбор оборудования.

Надежная работа подстанции «Рязань» может быть обеспечена только тогда, когда каждый выбранный аппарат соответствует как условиям номинального режима работы, так и условиям работы при коротких замыканиях.

Осуществляемая в данной выпускной квалификационной работе реконструкция ТП “Рязань” не предусматривает увеличение мощности установленных на ней силовых трансформаторов, что не сопровождается увеличением токовых нагрузок как в нормальном, так и в аварийном режимах работы. Поэтому необходимо провести проверку существующего оборудования.

Выбор электрических аппаратов необходимо осуществлять по следующими условиям [7]:

По номинальным параметрам электрооборудования:

1) Uн.а≥ Uн.сети; Iн.а≥ Iраб max,

где:  Uн.а и  Iн.а – номинальные параметры электрического аппарата;

Iраб max – максимальный рабочий ток в месте установки аппарата.

2) По электродинамической стойкости электрооборудования к токам КЗ:

imax≥i(3)у;  Imax≥Iу,

где:  imax,i(3)у или Imax, Iу – амплитудные или действующие значения токов соответственно.

3) По термической стойкости электрооборудования к токам КЗ:

Iт2t≥I2пtпр,

где: Iт2 – ток термической стойкости аппарата в течение допустимого времени КЗ;

tт – время протекания тока КЗ;

Iп – периодическая составляющая тока КЗ;

tпр -  приведенное время КЗ.

4) По отключающей способности электрооборудования:

Iоткл≥Iк max,

где:  Iоткл - номинальный ток отключения;

Iк max – максимальный отключаемый ток.

5) По включающей способности электрооборудования:

Iвклmax≥kуд√2·Iпо;  Iвкл≥Iпо,

где: Iвклmaxи Iвкл - соответственно амплитудное или действующее значение периодической составляющей номинального тока включения;

Iпо – действующее значение периодической составляющей начального тока КЗ.

В соответствие со справочными данными и руководствуясь условиями осуществим выбор и проверку выключателей в таблице 2.

Таблица №2.3. Проверка выключателей.

| Место установки | Тип | Uнаиб, кВ | Ток КЗ, кА |  | Динамическая стойкость |  | Термическая стойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расч. | доп. | расч. | доп. | расч. | доп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВЛ-110 кВ “Факел-Рязань” с отп. | ЗАР-1FG/ЕК 4000 | 145 | 17,086 | 40 | 43,49 | 102 | 17,0862*3 | 402*3 |
| ВЛ-110 кВ “Дягилево-Рязань” с отп. | ЗАР-1FG/ЕК 4000 | 145 | 17,086 | 40 | 43,49 | 102 | 17,0862*3 | 402*3 |
| ВЛ-110 кВ “Ямская-Рязань” с отп. | ЗАР-1FG/ЕК 4000 | 145 | 17,086 | 40 | 43,49 | 102 | 17,0862*3 | 402*3 |
| С.ш. 110 кВ | ЗАР-1DТ/ЕК/ 3150 | 145 | 17,086 | 40 | 43,49 | 102 | 17,0862*3 | 402*3 |
| Шины 110 кВ Т-1 | ЗАР-1FG/ЕК 4000 | 145 | 17,086 | 40 | 43,49 | 102 | 17,0862*3 | 402*3 |
| Шины 110 кВ Т-2 | ЗАР-1FG/ЕК 4000 | 145 | 17,086 | 40 | 43,49 | 102 | 17,0862*3 | 402*3 |
| Шины 6 кВ Т-1 | ВМТ-110Б/1250 | 12 | 14,288 | 25 | 36,293 | 50 | 14,2882*3 | 252*3 |
| Шины 6 кВ Т-2 | ВМТ-110Б/1250 | 12 | 14,288 | 25 | 36,293 | 50 | 14,2882*3 | 252*3 |
| С.ш. 6 кВ | ВМТ-110Б/1250 | 12 | 14,288 | 25 | 36,293 | 50 | 14,2882*3 | 252*3 |

Согласно вышеприведенным данным таблицы 2.3. условия соблюдаются, следовательно, выбор выключателей осуществлен правильно.

В соответствие со справочными данными и руководствуясь условиями  осуществим выбор и проверку разъединителей в таблице 2.4.

Таблица №2.4. Проверка разъединителей.

| Место установки | Тип | Uнаиб, кВ | Ток КЗ, кА |  | Динамическая стойкость |  | Термическая стойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расч. | доп. | расч. | доп. | расч. | доп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВЛ-110 кВ “Факел-Рязань” с отп. | РНДЗ-110/3150У1 | 126 | - | - | 43,49 | 125 | 17,0862*3 | 502*3 |
| ВЛ-110 кВ “Дягилево-Рязань” с отп. | РНДЗ-110/3150У1 | 126 | - | - | 43,49 | 125 | 17,0862*3 | 502*3 |
| ВЛ-110 кВ “Ямская-Рязань” с отп. | РНДЗ-110/3150У1 | 126 | - | - | 43,49 | 125 | 17,0862*3 | 502*3 |
| С.ш. 110 кВ | РНДЗ-110/3150У1 | 126 | - | - | 43,49 | 125 | 17,0862*3 | 502*3 |
| Шины 110 кВ Т-1 | РНДЗ-110/3150У1 | 126 | - | - | 43,49 | 125 | 17,0862*3 | 502*3 |
| Шины 110 кВ Т-2 | РНДЗ-110/3150У1 | 126 | - | - | 43,49 | 125 | 17,0862*3 | 502*3 |
| Шины 6 кВ Т-1 | РНДЗ-630/1000 | 12 | - | - | 36,293 | 50 | 14,2882*3 | 202*3 |
| Шины 6 кВ Т-1 | РНДЗ-630/1000 | 12 | - | - | 36,293 | 50 | 14,2882*3 | 202*3 |
| С.ш. 6 кВ | РНДЗ-630/1000 | 12 | - | - | 36,293 | 50 | 14,2882*3 | 202*3 |

Согласно вышеприведенным данным таблицы 2.4 условия  соблюдаются, следовательно, выбор разъединителей осуществлен правильно.

При проверке трансформаторов тока необходимо руководствоваться следующими условиями [8]:

1)Электродинамической стойкости к токам КЗ:

imax=kд·√2·I1н≥i(3)у,

где: kд – кратность электродинамической стойкости к токам КЗ (из каталога).

2)Электротермической стойкости к токам КЗ:

Iт2tт =(kт·I1н)2·tт≥I2пtпр,

где: kт – кратностьэлектротермической стойкости к токам КЗ (из каталога).

Выбор и проверку трансформаторов тока представим в таблице 2.5.

Таблица №2.5.. Проверка трансформаторов тока.

| Место установки | Тип | Uнаиб, кВ | Ток КЗ, кА |  | Динамическая стойкость |  | Термическая стойкость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | расч. | доп. | расч. | доп. | расч. | доп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВЛ-110 кВ “Факел-Рязань” с отп. | ТБМО-110-600/5 200/1 | 110 | - | - | 43,49 | 50,76 | 17,0862*3 | 502*3 |
| ВЛ-110 кВ “Дягилево-Рязань” с отп. | ТБМО-110-600/5 200/1 | 110 | - | - | 43,49 | 50,76 | 17,0862*3 | 502*3 |
| ВЛ-110 кВ “Ямская-Рязань” с отп. | ТБМО-110-600/5 200/1 | 110 | - | - | 43,49 | 50,76 | 17,0862*3 | 502*3 |
| Шины 110 кВ Т-1 | ТБМО-110-600/5 200/1 | 110 | - | - | 43,49 | 50,76 | 17,0862*3 | 502*3 |
| Шины 110 кВ Т-2 | ТБМО-110-600/5 200/1 | 110 | - | - | 43,49 | 50,76 | 17,0862*3 | 502*3 |
| Шины 6 кВ Т-1 (до реакторов) | ТФЗМ-10-600/5 200/1 | 10 | - | - | 84,724 | 93,06 | 33,3562*3 | 402*3 |

Продолжение таблицы 2.5.

| Шины 6 кВ Т-2 (до реакторов) | ТФЗМ-10-600/5 200/1 | 10 | - | - | 84,724 | 93,06 | 33,3562*3 | 402*3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шины 6 кВ Т-1 (после реакторов) | ТШЛ-10-3000/5 | 10 | - | - | 36,293 | 54,99 | 14,2882*3 | 402*3 |
| Шины 6 кВ Т-2 (после реакторов) | ТШЛ-10-3000/5 | 10 | - | - | 36,293 | 54,99 | 14,2882*3 | 402*3 |

Согласно вышеприведенным данным таблицы  условия соблюдаются, следовательно, выбор трансформаторов тока осуществлен правильно.

Все проверенное оборудование соответствует условиям электрической, термической и электродинамической стойкости к токам КЗ, следовательно, оно согласуется с измененными параметрами системы.

При проверке отходящих  фидеров 6 кВ по условию термической стойкости при КЗ необходимо соблюдение следующего условия [9]:

Iт.ном≥Iкз(3),

где: Iт.ном – допустимый номинальный ток кабеля по условию термической стойкости при КЗ, определяемый по выражению:

где: Вк – тепловой импульс тока КЗ;

Sт – минимальное термически стойкое сечение проводника;

С – тепловая функция при номинальных условиях

tпр -  приведенное время КЗ.

Все полученные расчетные данные представим в таблице 2.6.

Таблица №2.6. Основные характеристики отходящих  фидеров 6 кВ ТП “Рязань”.

| Наименование присоединения | Марка, сечение существующих кабелей и ошиновки | Iт.ном, кА | Марка, сечение кабелей и ошиновки, принятые к установке после реконструкции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Ошиновка 1 с.ш. 6 кВ Т-1 | 4АС-400 | 21,97 | 4АС-400 |  |
| Ошиновка 3 с.ш. 6 кВ Т-1 | 4АС-400 | 21,97 | 4АС-400 |  |
| Ошиновка 5 с.ш. 6 кВ Т-1 | 4АС-400 | 21,97 | 4АС-400 |  |
| Ошиновка 2 с.ш. 6 кВ Т-2 | 4АС-400 | 21,97 | 4АС-400 |  |
| Ошиновка 4 с.ш. 6 кВ Т-2 | 4АС-400 | 21,97 | 4АС-400 |  |
| СМВ-6 кВ 1-2 с.ш. | 2А-100х10 | 11,33 | - |  |
| СМВ-6 кВ 3-4 с.ш. | 2А-100х10 | 11,33 | - |  |
| Фидер 6 кВ № 30 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |  |
| Ошиновка 1 с.ш. 6 кВ Т-1 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |  |
| Ошиновка 3 с.ш. 6 кВ Т-1 | 2СБ-3х185 | 24,381 | 2СБ-3х185 |  |
| Ошиновка 5 с.ш. 6 кВ Т-1 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |  |
| Ошиновка 2 с.ш. 6 кВ Т-2 | 2АСБ-3х120 | 15,82 | 2АСБ-3х120 |  |
| Ошиновка 4 с.ш. 6 кВ Т-2 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |  |
| СМВ-6 кВ 1-2 с.ш. | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |  |
| СМВ-6 кВ 3-4 с.ш. | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |  |
| Фидер 6 кВ № 30 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |  |
| Фидер 6 кВ № 31 | АСБ-3х240 | 20,39 | АСБ-3х240 |  |
| Фидер 6 кВ № 32 | ААБ-3х240 | 15,82 | ААБ-3х240 |  |
| Фидер 6 кВ № 33 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |  |
| Фидер 6 кВ № 34 | АСБ-3х240 | 15,82 | 2АСБ-3х120 |  |
| Фидер 6 кВ № 35 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 36 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 37 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 38 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 41 | АСБ-3х240 | 20,39 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 42 | ААБ-3х240 | 15,82 | ААБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 43 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 44 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |

Продолжение таблицы 2.6.

| Фидер 6 кВ № 45 | ААБ-3х240 | 15,82 | ААБ-3х240 |
| --- | --- | --- | --- |
| Фидер 6 кВ № 46 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 47 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 48 | 2АСБ-3х120 | 15,82 | 2АСБ-3х120 |
| Фидер 6 кВ № 49 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 50 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 51 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 52 | ААШв-3х240 | 15,82 | ААШв-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 53 | СБ-3х95 | 8,1 | - |
| Фидер 6 кВ № 54 | 2АСБ-3х120 | 15,82 | 2АСБ-3х120 |
| Фидер 6 кВ № 55 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 56 | ААБ-3х240 | 15,82 | ААБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 57 | АСБ-3х120 | 6,79 | - |
| Фидер 6 кВ № 58 | ААБ-3х150 | 9,89 | - |
| Фидер 6 кВ № 62 | АСБ-3х240 | 20,393 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 64 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 65 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 66 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 67 | 2ААБ-3х240 | 31,63 | 2ААБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 70 | 2ААБ-3х240 | 20,393 | 2ААБ-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 68 | ААШв-3х240 | 15,82 | ААШв-3х240 |
| Фидер 6 кВ № 71 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| ТСН-1 6 кВ | ААШв-3х50 | 3,29 | - |
| ТСН-4 6 кВ | ААШв-3х70 | 4,61 | - |
| ТСН-2 6 кВ | ААШв-3х50 | 10,19 | - |

Согласно вышеприведенным  табличным данным, полученные значения номинального тока термической стойкости отходящих фидеров  6 кВ № 53, № 57, № 58,  СМВ-6 кВ 1-2 с.ш. и СМВ-6 кВ 3-4 с.ш., ТСН-1 6 кВ, ТСН-4 6 кВ, ТСН-2 6 кВ не удовлетворяют условию. Поэтому при реконструкции ТП “Рязань” необходимо предусмотреть мероприятия по замене не соответствующих условию электротермической стойкости существующих фидеров 6 кВ на большее сечение и увеличить, тем самым, их пропускную способность.

Пересчитывая значения Iт.ном для увеличенного сечения кабелей 6 кВ по, сведем полученные данные в таблицу 2.7.

Таблица № 2.7. Основные характеристики отходящих  фидеров 6 кВ ТП “Рязань”, требующие замены на большее сечение.

| Наименование присоединения | Марка, сечение существующих кабелей и ошиновки | Iт.ном, кА | Марка, сечение кабелей и ошиновки, принятые к установке после реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СМВ-6 кВ 1-2 с.ш. | 2А-150х10 | 16,99 | 2А-150х10 |
| СМВ-6 кВ 3-4 с.ш. | 2А-150х10 | 16,99 | 2А-150х10 |
| Фидер 6 кВ № 53 | 2СБ-3х185 | 24,381 | 2СБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 57 | АСБ-3х185 | 15,72 | АСБ-3х185 |
| Фидер 6 кВ № 58 | ААБ-3х240 | 15,82 | ААБ-3х240 |
| ТСН-1 6 кВ | ААШв-3х240 | 15,82 | ААШв-3х240 |
| ТСН-4 6 кВ | ААШв-3х240 | 15,82 | ААШв-3х240 |
| ТСН-2 6 кВ | ААШв-3х240 | 15,82 | ААШв-3х240 |

Согласно данным таблицы 2.7 все приведенные марки кабелей 6 кВ обеспечивают необходимую пропускную способность и являются термически стойкими к действию токов КЗ.

Основные изменения в цепях управления ТП “Рязань” обусловлены внедрением в результате ее расчета модернизированного силового энергетического оборудования, имеющего значительные конструктивные отличия от существующего.

В результате этого в цепях управления элегазовыми выключателями 110 кВ потребуются следующие изменения:

1) устранение схемы подогрева масла в баках МВ-110 кВ;

2) исключение из схемы соленоидов включения и контакторов управления этими соленоидами вследствие уменьшения значений оперативных токов включения и отключения элегазовых выключателей в отличие от МКП;

3) уменьшение уставки автоматов в цепях оперативного тока;

4) перемещение некоторых цепей управления элегазовым выключателем в привод самого выключателя, включающих:

-  цепи включения и реле положения “Отключено”;

-  цепи отключения и реле положения “Включено”;

-  реле блокировки по давлению газа;

- реле фиксации включенного положения выключателя;

- реле блокировки действия выключателя при недостаточном натяжении пружин привода;

- счетчик числа аварийных отключений выключателя.

Основные изменения в цепях защиты обусловлены переносом  части приборов во встроенные трансформаторы тока с соответствующим изменением разводки цепей вторичной коммутации.

В результате этого в цепях защиты элегазовыми выключателями 110 кВ потребовались следующие дополнения:

1) установка реле блокировки по давлению газа в приводах элегазовых выключателей;

2) установка реле фиксации включенного положения выключателя;

3) блокировка от “прыгания”, т.е. от многократного включения элегазовых выключателей на КЗ осуществляется блокированием цепи электродвигателя завода пружины привода;

4)  наличие контроля исправности цепей отключения и включения элегазовых выключателей;

5) изменение уставок всех видов используемых защит линий и трансформаторов в связи с увеличением рабочих и аварийных токов, а также коэффициентов трансформации трансформаторов тока.

В цепях защиты трансформаторов потребовались следующие дополнения:

1) введение автономной газовой защиты РПН трансформаторов;

2) сохранение без изменений уставок защиты трансформаторов:

- газовой;

- струйной;

- защиты от снижения уровня масла в расширителе;

- защиты, реагирующей на перегрев масла;

- защиты резервного обдува радиаторов.

Основными изменениями в цепях сигнализации являются:

1) устранение сигнализации контроля за уровнем масла в баках МВ-110 кВ;

2) сигнализация счетчика аварийных отключений расположена в приводах элегазовых выключателей;

3) сигнализация контроля давления газа элегазовых выключателей сосредоточена  в  их приводе;

4) для сигнализации положения выключателей на панелях управления элегазовыми выключателями предусмотрены:

-  лампа “Привод готов”;

-  световой сигнал положения выключателя на щите управления;

- световое табло “Указатель не поднят”;

- общепанельное табло “Указатель не поднят”.

Остальные цепи сигнализации элегазовых выключателей и трансформаторов остаются без изменений.

Средства измерения электрических величин в ходе расчета ТП “Рязань”  не требуют замены, т.к. в результате всех изменений они позволяют обеспечивать необходимый контроль за протеканием технологического процесса, контроль за соблюдением установленного режима работы, контроль работы электрооборудования и др. и удовлетворяют следующим требованиям:

- класс точности не ниже 2,5;

- пределы измерений приборов выбраны с учетом возможных длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений;

- измерительные приборы установлены в пунктах дистанционного управления электрооборудованием.